## Sayfa1
Konum | Kayseri
Uygulama Şekli | Optimum eğim (32°) açısında sabit yerleştirilmiş ,şebeke bağımlı
Veri Kaynağı | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
VMPP (V) | 35.2 |  | Voc (V) | 43.6
IMPP (A) | 5.4 |  | Isc (A) | 5.81
Birim Panel Alanı (m2) | 1.28 |  | Dolgu Faktörü (FF) | 0.75037
Birim Panel Gücü (Wp) | 190.08
Panel Verimi | 0.1485 |  | Otonom süresi (Gün) | 2
Evirici Verimi | 0.97 |  | Gerekli Akü Kapasitesi (Wh) | 22857.1429
Güç Şartlandırıcı Verimi | 0.9 |  | 24 V Gerilimde Kapasite (Ah) | 952.381
Kablo Kayıpları | 2%
Diğer Kayıpları (Sıcaklık,gölgelenme,toz vb) | 10%
Akü Verimi | 0.7 |  |  | Kullanılacak Panel Sayısı (Adet) | 29
Toplam Sistem Verimi (ns) | 0.08004 |  |  | Kullanılacak Panel Gücü (W) | 5512.32
|  |  |  | Kullanılacak Aktif Panel Alanı (m²) | 37.12
Günlük Enerji Gereksinimi (Wh/d) | 8000
Gerekli Aktif Panel Alanı (m²) | 36.083
Gerekli Panel Gücü (W) | 5358.3287
Gerekli Panel Sayısı (Adet) | 28.1899
Aylar | Hopt,d | Gün Sayısı | Hopt,m | Aylık Enerji Üretimi (kWh/m) | Son Hasat
| [Wh/(m².d)] |  | [kWh/(m².m)] |  | [kWh/kWp]
Ocak | 2770 | 31 | 85.87 | 255.1272 | 46.2831
Şubat | 3540 | 28 | 99.12 | 294.4941 | 53.4247
Mart | 4630 | 31 | 143.53 | 426.44 | 77.3613
Nisan | 5390 | 30 | 161.7 | 480.4247 | 87.1547
Mayıs | 6150 | 31 | 190.65 | 566.4376 | 102.7585
Haziran | 6850 | 30 | 205.5 | 610.5583 | 110.7625
Temmuz | 7360 | 31 | 228.16 | 677.8831 | 122.976
Ağustos | 7440 | 31 | 230.64 | 685.2514 | 124.3127
Eylül | 6820 | 30 | 204.6 | 607.8843 | 110.2774
Ekim | 5350 | 31 | 165.85 | 492.7547 | 89.3915
Kasım | 4060 | 30 | 121.8 | 361.8783 | 65.649
Aralık | 2850 | 31 | 88.35 | 262.4955 | 47.6198
|  |  | Yıllık : | 5721.6292 | 1037.9712
Kullanılacak Panel Gücü (W) | 5512.32
Birinci Yıl Beklenen Enerji Üretimi (kWh/y) | 5721.6292
Birim Kurulum Maliyeti (€/Wp) | 1.2
Toplam Kurulum Maliyeti (€/Wp) | 6614.784
Yıllık Enerji Üretim Düşüşü (Degradasyon) (%) | 0.6
Üretilen Enerji Satış Fiyatı (€/kWh) | 0.15
İşletme-Bakım (O&M) Maliyeti (€/Wp) | 0.03
Yıllık O&M Maliyeti (€/y) | 165.3696
YIL | Beklenen Yıllık Enerji Üretimi Ey (kWh/y) | Beklenen Yıllık Enerji Satışı cy | Maliyet Geri Kazanımı (amorti) İçin Üretilmesi Gereken Eşdeğer Maliyet
1 | 5721.6292 | 858.2444 | 5921.9092
2 | 5687.2994 | 853.0949 | 5234.1839
3 | 5653.1756 | 847.9763 | 4551.5772
4 | 5619.2565 | 842.8885 | 3874.0583
5 | 5585.541 | 837.8312 | 3201.5967
6 | 5552.0278 | 832.8042 | 2534.1622
7 | 5518.7156 | 827.8073 | 1871.7244
8 | 5485.6033 | 822.8405 | 1214.2535
9 | 5452.6897 | 817.9035 | 561.7197
10 | 5419.9735 | 812.996 | -85.9067
11 | 5387.4537 | 808.1181 | -728.6552
12 | 5355.129 | 803.2693 | -1366.5549
13 | 5322.9982 | 798.4497 | -1999.6351
14 | 5291.0602 | 793.659 | -2627.9245
15 | 5259.3139 | 788.8971 | -3251.452
16 | 5227.758 | 784.1637 | -3870.2461
17 | 5196.3914 | 779.4587 | -4484.3352
18 | 5165.2131 | 774.782 | -5093.7476
19 | 5134.2218 | 770.1333 | -5698.5112
20 | 5103.4165 | 765.5125 | -6298.6541
21 | 5072.796 | 760.9194 | -6894.2039
22 | 5042.3592 | 756.3539 | -7485.1882
23 | 5012.105 | 751.8158 | -8071.6343
24 | 4982.0324 | 747.3049 | -8653.5696
25 | 4952.1402 | 742.821 | -9231.021